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PREPARATORE ISTANTANEO A.C.S. - FIORINI KIT POMPA E REGOLAZIONE
Fornitura e posa in opera di preparatore istantaneo acqua calda sanitaria,
|costituito d:
- Scambiatore a piastre ispezionabili inox AlSI 316L modello FO16/45 cod.
821F016ANO45- 1HH16HLOGN

- Basamento autoportante in acciaio inox con piedi di appoggio regolabili;

- Pompa di ricircolo lato sanitario in acciaio inox, elettronica e ad alta efficienza;
- Centralina di regolazione

Nel prezzo si intendono comprese la fornitura e posa in opera dello scaldacqua e
di tutti | materiali idraulici atti a dare uninstallazione a regola darte.

IMarca, modello KIT AFK HD CON F 16-45-1-NH o similare.

ISpCat 3 - PARTI COMUNI

Cat 13 - POMPE DI CIRCOLAZIONE E BOLLITORI/ACCUMOLI

SOMMANO n.

SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SMONTABILE - FIORINI o similare

Fornitura e posa in opera di scambiatore di calore a piastre, costituito da una
serie di piastre metalliche, di forma rettangolare, che vengono impaccate a
pressione in un opportuno telaio. Le piastre, ottenute per stampaggio in pressa,

presentano opportune corrugazioni a rilievo nella zona centrale, quattro aperture
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circolari in corrispondenza degli angoli, e perimetralmente dei solchi per|
lallogiamento delle guarnizioni. Le corrugazioni, oltre a conferire maggiore
rigidita alle piastre, permetteranno il formarsi di serie di canali di passaggio per i
fluidi tra le piastre stese quando queste sono impaccate. Le aperture circolari
lagli angoli delle piastre, quando queste sono accostate nel pacco, formano
condotti di distribuzione e ripresa dei fluidi; la presenza di opportune guarnizioni
disposte, permette di far passare alternitivamente i due fluidi negli spazi tra le
due piastre negli spazi tra le due piastre in configurazione di controcorrente
pressoche perfetta.

La fornitura e posa in opera e da intersi compleda di:

- fusto in acciaio al carbonio smaltato;

- asole di sollevamento ricavate direttamente sul fusto;

- barre di sollevamento in alluminio;

- guarnizioni in NBR, aggraffate alla piastra in acciaio inox AlSI 316, non incollate,
la doppia tenuta tra i due fluidi con interspazio comunicante con lesterno;

- connessioni DN 25 (1) filettate sul fusto;

- piede anteriore e piede posteriore per il fissaggio a pavimento;

- isolamento termico per acqua refrigerata.

- temperatura primario dingresso a 40,0°C e in uscita a 35,0°C, temperatura
'secondario d'ingresso a 25,0°C, uscita a 35,0°C. Perdita di carico non maggiore di
2,5 metri su entrambi i lati;

- Potenza 25,97 kW con glicole 30%, portata primario 4,786 It/h e secondario
14,488 It/h.

La fornitura e posa in opera € da intersi completa di guarnizioni, isolante
lalluminato spessore 40 mm. (minimo) ed ogni accesorio reso necessrio per|
leseguire un perfetto lavoro a regola dellarte.

IMarca, modello FIORINI P4-50 F-F o similare.

SpCat 3 - PARTI COMUNI

Cat 13 - POMPE DI CIRCOLAZIONE E BOLLITORI/ACCUMOLI

SOMMANO n.
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