
Buongiorno Arch. DE Martino 

come da accordi con Marco Ferrara sono a trasmettere le due simulazioni di offerta (proposte fiorini con pompa di calore i-bx-n ) 

Prima Proposta spogliatoi Donne 

1. Prima proposta viene richiesto  un dimensionamento  per un serbatoio di ACS + preparatori instantanei in cascata + ricircolo a servizio di : 
totali : 4 docce + 4 servizi 
                da utilizzare su turni di lavoro di 8 hr. Per una capienza max di 7/8 persone per turno 
si richiede potenza in caldo della pompa di calore da mettere a servizio 

Per soddisfare l’utenza richiesta si può considerare di dover erogare circa 720l in 20 minuti, con un tempo di rimessa a regime anche molto lungo, dato che  i picchi sono distanziati di 8h.
Con una PDC da 4kW e un accumulo da 750L si riuscirebbe a soddisfare il fabbisogno.

	input
	 
	 
	 

	Potenza termica disponibile
	P
	kW
	[bookmark: RANGE!D4]4

	Quantità da erogare nel periodo di punta
	Wf
	l
	[bookmark: RANGE!D5]720

	Durata del periodo di punta
	tm
	min
	[bookmark: RANGE!D6]20

	Temperatura di partenza accumulo
	T0
	°C
	[bookmark: RANGE!D7]55

	Temperatura minima ammissibile accumulo
	Tf
	°C
	[bookmark: RANGE!D8]47

	Temperatura ingresso acqua fredda
	Tin
	°C
	[bookmark: RANGE!D9]10

	Temperatura di utilizzo acqua calda
	Tout
	°C
	[bookmark: RANGE!D10]45

	output
	 
	 
	 

	Volume (litri)
	710



Per quanto riguarda i SET, per garantire 4 docce in contemporanea (cosa che in questo contesto si potrebbe realisticamente verificare) potremmo offrire una coppia di set 30 in cascata.

Quindi ricapitolando l’offerta Fiorini è la seguente :  

	Codice
	Descrizione
	Pr.Un. 
Listino
	Qt.
	Importo tot listino

	817010216X
	PFA 750L VERT
	€ 1.838,00
	1
	€ 1.838,00

	842030150X
	SET PENSILE 30
	€ 2.614,00
	2
	€ 5.228,00

	842040006X
	KIT ESTERNO CASCATA - SET
	€ 574,00
	2
	€ 1.148,00

	842040009X
	SONDA PER KIT RICIRCOLO - T-SET /SET
	€ 71,00
	1
	€ 71,00

	

	
	Totale listino   
	
	8285,00 


Sconto da applicare 40% 

Seconda Proposta spogliaio Uomini :
1. Seconda proposta viene richiesto un dimensionamento  per un serbatoio di ACS + preparatori instantanei  in cascata + ricircolo a servizio di : 
totali : 6 docce + 4 servizi 
                da utilizzare su turni di lavoro di 8 hr. Per una capienza max di 20 persone per turno 
si richiede potenza in caldo della pompa di calore da mettere a servizio 


Per soddisfare l’utenza richiesta si può considerare di dover erogare circa 1800l in 40 minuti, con un tempo di rimessa a regime anche molto lungo, dato che  i picchi sono distanziati di 8h.
Con una PDC da 8kW e un accumulo da 2000L si riuscirebbe a soddisfare il fabbisogno.

	input
	 
	 
	 

	Potenza termica disponibile
	P
	kW
	8

	Quantità da erogare nel periodo di punta
	Wf
	l
	1800

	Durata del periodo di punta
	tm
	min
	40

	Temperatura di partenza accumulo
	T0
	°C
	55

	Temperatura minima ammissibile accumulo
	Tf
	°C
	47

	Temperatura ingresso acqua fredda
	Tin
	°C
	10

	Temperatura di utilizzo acqua calda
	Tout
	°C
	45

	output
	 
	 
	 

	Volume (litri)
	1723



Per quanto riguarda i SET, per garantire 6 docce in contemporanea (cosa che in questo contesto si potrebbe realisticamente verificare) potremmo offrire una coppia di set 40 in cascata.

Quindi ricapitolando l’offerta fiorini è la seguente : 

	Codice
	Descrizione
	Pr.Un. 
Listino
	Qt.
	Importo tot listino

	817010004
	PFA 2000L VERT
	€ 3.337,00
	1
	€ 3.337,00

	842030151X
	SET PENSILE 40
	€ 2.816,00
	2
	€ 5.632,00

	842040006X
	KIT ESTERNO CASCATA - SET
	€ 574,00
	2
	€ 1.148,00

	842040009X
	SONDA PER KIT RICIRCOLO - T-SET /SET
	€ 71,00


Totale listino  
	1
	€ 71,00


10.188,00 


Sconto da applicare 40% 

Escluso trasporto e iva 


Per qualsiasi chiarimento non esitare a contattarmi 

Buona serata 
Rosario Strianese
Responsabile Offering

VIA SABATO VISCO 24/c
84131 – SALERNO (SA) 
Tel. 089 848848  Fax  089 3854322
email:  commerciale@progettoclima.sa.it
http: www.progettoclima.sa.it





Avviso  
Il testo e gli eventuali documenti trasmessi contengono informazioni riservate al destinatario indicato. La seguente e-mail è confidenziale e la sua riservatezza è tutelata legalmente dal D. Lgs. 196/2003. La lettura, copia o altro uso non autorizzato o qualsiasi altra azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono severamente vietate e potranno essere perseguite in sede civile e/o penale. Qualora abbiate ricevuto questo documento per errore siete cortesemente pregati di darne immediata comunicazione al mittente, ai numeri qui indicati e/o all' indirizzo dello stesso, e di provvedere immediatamente alla sua distruzione. 

This e-mail and its attachments is intended only for the person or entity to which is addressed and may contain information that is privileged, confidential or otherwise protected from disclosure. Copying, dissemination or use of this e-mail or the information herein by anyone other than the intended recipient is prohibited. If you have received this e-mail by mistake, please notify us forthwith by return, remove it and its possible attachments without keeping any copy.






