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Il presente modulo, compilato in tutte le sue parti, dovrà essere spedito per e-mail all’indirizzo service@fiorinigroup.it oppure per fax al numero 0543 720413; il personale addetto all’Assistenza Tecnica prenderà contattato con la persona indicata per concordare la data dell’avviamento.
	Cliente:


	Modello unità:


	Matricola unità:

	Indirizzo dell’installazione:


	Data richiesta per l’avviamento:

	Persona da contattare:


	Telefono:


	Rif.
	1. Verifiche preliminari a cura del richiedente il primo avviamento
	Sì/No
	Note

	1.01.
	Lo schema elettrico e il manuale d’uso dell’unità sono disponibili
	
	

	1.02.
	Gli schemi elettrico ed idraulico dell’impianto sono disponibili
	
	

	1.03.
	L’unità è accessibile ed è posizionata secondo le indicazioni del manuale d’uso
	
	

	1.04.
	I giunti antivibranti e le valvole di intercettazione sono installati sulle tubazioni idrauliche tra l’unità e i circuiti idraulici
	
	

	1.05.
	Lo scarico della condensa è collegato ad una rete di drenaggio
	
	

	1.06.
	L’unità è allacciata correttamente ai circuiti idraulici secondo le istruzioni del manuale e in accordo con le indicazioni del progetto (verificare la direzione del flusso)
	
	

	1.07.
	I circuiti idraulici sono ad una pressione di 1,7 ÷ 2,2 bar e da essi è stata scaricata l’aria 
	
	

	1.08.
	Il filtro sul circuito geotermico/pozzo è installato in ingresso all’unità ed ha diametro adeguato alla portata dell’unità
	
	

	1.09.
	Il responsabile dell’impianto ha verificato che i fluidi utilizzati nei circuiti idraulici e, in particolare, l’acqua di pozzo sono compatibili con i materiali utilizzati (annotare l’eventuale mancanza di dati e analisi sul Rapporto di avviamento) 
	
	

	1.10.
	Il filtro sul circuito del pozzo è adatto alle caratteristiche e alle impurità dell’acqua
	
	

	1.11.
	Il filtro sul circuito impianto è installato in ingresso all’unità
	
	

	1.12.
	Il filtro sul circuito sanitario è installato in ingresso all’unità e sono state presi provvedimenti per controllare durezza e pH dell’acqua
	
	

	1.13.
	Il flussostato sul circuito del pozzo è installato, collegato e tarato correttamente 
	
	

	1.14.
	Il circuito geotermico è caricato con glicole propilenico inibito (specificare la concentrazione nelle note) 
	
	

	1.15.
	Sul circuito sanitario sono installati la valvola di carico, la valvola di scarico, il vaso di espansione e la valvola di sicurezza da 6 bar
	
	

	1.16.
	La valvola di ritegno è installata sui circuiti geotermico/pozzo, impianto e sanitario in uscita dall’unità (se più unità sono collegate in parallelo)
	
	

	1.17.
	L’unità è alimentata elettricamente e la tensione di alimentazione corrisponde a quella indicata sulla targa dati
	
	

	1.18.
	Il valore della tensione di alimentazione corrisponde a quello nominale con una tolleranza del 10%
	
	

	1.19.
	La linea di alimentazione è adeguata per la potenza elettrica necessaria al funzionamento dell’unità 
	
	

	1.20.
	L’unità è collegata ad un impianto di messa a terra funzionante ed efficiente
	
	

	1.21.
	Le linee frigorifere di collegamento fra le unità interne e quella esterna sono state realizzate secondo le istruzioni del manuale (lunghezze massime, dislivelli) in accordo con le indicazioni del progetto (solo per unità splittate)
	
	

	1.22.
	La tenuta delle linee frigorifere è stata verificata ed in esse è stato realizzato il grado di vuoto adeguato secondo le istruzioni del manuale e in accordo con le normative applicabili (solo per unità splittate)
	
	

	1.23.
	La carica del refrigerante è stata integrata in funzione delle linee frigorifere secondo le indicazioni del manuale e in accordo con le normative applicabili (solo per unità splittate)
	
	

	1.24.
	Tutti gli accessori previsti sono stati installati e collegati in modo corretto (vd. sez. seguente) 
	
	

	1.25.
	Il riscaldamento dei massetti è stato eseguito correttamente
	
	

	1.26.
	La pompa del circuito geotermico è stata messa in funzione almeno otto ore prima dell’avviamento per eseguire la miscelazione del fluido e lo scarico dell’aria dal circuito 
	
	

	1.27
	Le resistenze del carter dei compressori sono state alimentate almeno due ore prima dell’avviamento
	
	


	Rif.
	2. Verifica degli accessori installati a cura del richiedente il primo avviamento
	Sì/No
	Note

	2.01.
	Kit sonda aria esterna
	
	

	2.02.
	Modulo di free-cooling MFREE e kit di controllo (solo per EASY)
	
	

	2.03.
	Kit per il controllo della temperatura/umidità a zone (specificare tipo di controllo e numero zone nelle note)
	
	

	2.04.
	Kit solare
	
	

	2.05.
	Sistema Ianus
	
	

	2.06.
	Kit valvola miscelatrice
	
	

	2.07.
	Kit valvola deviatrice
	
	

	2.08.
	Gestione di fonti di integrazione del calore esterne zone (specificare tipo e numero nelle note)
	
	

	2.09.
	Gestione degli ingressi digitali: □ Set point ridotto, □ Estate/Inverno, □ On / Off remoto,
□ Altro (specificare):
	
	

	2.10.
	Gestione delle uscite digitali: □ Recupero di calore, □ Estate/Inverno, □ Allarme,

□ Pompa rilancio, □ Integrazione di calore, □ Altro (specificare):
	
	

	2.11.
	Unità collegate in rete pLAN (specificare il numero nelle note)
	
	

	2.12.
	Interfaccia per collegamento a BMS (specificare nelle note)
	
	

	2.13.
	Kit circolatore impianto (solo per EASY)
	
	


	2.14.
	Kit circolatore geotermico (solo per EASY e Domus)
	
	

	2.15.
	Kit valvola pressostatica (solo per EASY)
	
	

	2.16.
	Kit valvola solenoide (solo per EASY)
	
	

	2.17.
	Accumulo inerziale accessoriato (specificare nelle note)
	
	

	2.18.
	Preparatore istantaneo di acqua sanitaria – numero / modello:

Specificare gli accessori nelle note
	
	

	2.19.
	Nel caso del sistema Fenix, compilare lo schema seguente
	
	


[image: image1.jpg]Deuma




	Unità
	Modello
	Matricola
	Ln (m)
	Hn (m) §

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


# Come lunghezza delle linee considerare quella della tubazione di diametro maggiore (o della più lunga fra le tubazioni di F-tank)

§ Usare il segno + per le unità installate sopra F-ext e il segno – per quelle installate al di sotto

	Note: 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Avvertenze

· Durante l’avviamento, dovranno essere presenti, oltre al richiedente, gli esecutori sia dell’impianto idraulico, sia dell’impianto elettrico.
· La messa in servizio consiste nella verifica della corretta installazione delle unità e degli accessori, l’impostazione dei parametri necessari e il controllo del funzionamento del sistema.
· Eventuali prestazioni quali esecuzione di collegamenti elettrici, idraulici o frigoriferi, montaggio di materiali, svuotamento del circuito frigorifero, carica di refrigerante o altro, dovranno essere concordate in anticipo e saranno quotate a parte.

· Eventuali sopralluoghi preliminari atti a fornire indicazioni relative all’esecuzione della corretta installazione non sono comprese nelle operazioni di messa in servizio; nel caso in cui siano richieste, dovranno essere concordate in anticipo e verranno quotate a parte. 

· Per gli eventuali oneri, quali, ad esempio, la necessità di rinviare l’avviamento, derivati dalla mancata esecuzione delle verifiche sopra elencate, si applicheranno le condizioni valide per gli interventi tecnici a pagamento.

	Luogo e data della richiesta


	
	Firma e timbro del richiedente
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